| S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l. |  | Tipo Elaborato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elaborato SRS S1213SO07001 |  |  |  |  |
|  |  | Commessa | Sottocommessa | Progressivo | Tipo doc. | Pagina 1 di 6 |
| Mod ALL/S1000SR05028 |  | S1213 | 07 | 001 | ST |  |
| Cliente | Cliente |  |  |  |  |  |
| Oggetto | Servizi di ingegneria per lo sviluppo del progetto definitivo e la redazione del Rapporto di Progetto Particolareggiato relativo alla realizzazione della Waste Route di Caorso. ID: C0064S14.3 CIG:5995984A84 |  |  |  |  |  |
| Specifica Funzionale Sistema di Controllo e Impianti Speciali Allegato 1 Lista I/O |  |  |  |  |  |  |

| Revisione | Data | Descrizione delle Revisioni |
| --- | --- | --- |
| 00 | 18/06/2015 | Emissione |

INDICE

1	Lista I/O	4

# Lista I/O

|  |  | In/Out | Tipo di Segnale/ Tipico | DESCRIZIONE FUNZIONE | Signal Functions |  |  |  |  |  |  |  | P&ID | From Da | To A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente |  |  |  |  | Funzioni segnale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC | PROG |  |  |  | I | C | A | S | HH | H | L | LL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Indicazione | Controllo | Allarme | Sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDT | 301X | In | 4-20 mA | Pressione DifferenzialeMonte/valle Attacco al Sistema di Estrazione IT | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 302X | In | 4-20 mA | Pressione differenziale Monte/Valle Ventilatore CD109X | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| TT | 303X | In | 4-20 mA | Temperatura Loc. Impianti HVAC | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| TT | 304X | In | 4-20 mA | Temperatura Loc. WR | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| TT | 305X | In | 4-20 mA | Temperatura Loc. WR | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| TT | 306X | In | 4-20 mA | Temperatura Loc. Q.E. | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 307X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Loc. WR | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 308X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Loc. WR | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 309X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Loc. Impianti HVAC | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 310X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Plenum Estrazione | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 311X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Plenum Estrazione | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 312X | In | 4-20 mA | Pressione Differenziale Esterno/Loc. Q.E. | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 313X | In | 4-20 mA | Pressione Monte/Valle Banco Filtri DJ001X | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 314X | In | 4-20 mA | Pressione Monte/Valle Banco Filtri ED002X | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 315X | In | 4-20 mA | Pressione Monte/Valle Banco Filtri ED003X | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| PDT | 316X | In | 4-20 mA | Portata Estrazione da ED. T. | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 | Campo | Sistema di Controllo |
| EW | 105X | In/Out | T_VRE | Serranda Modulante | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 106X | In/Out | T_VM1 | Serranda Motorizzata On/Off | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 107X | In/Out | T_VM1 | Serranda Motorizzata On/Off | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 108X | In/Out | T_VM1 | Serranda Motorizzata On/Off | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 110X | In/Out | T_VRE | Serranda Modulante | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 111X | In/Out | T_VRE | Serranda Modulante | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| EW | 1121X | In/Out | T_VRE | Serranda Modulante | X |  | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| CD | 109X | In/Out | T_INV_A | Ventilatore CD109X | X | X | X |  |  |  |  |  | CAER00197 |  |  |
| Sistema Controllo Accessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In | SPST | Portone A1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone A1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone A2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone A2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone E1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone E1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone E2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone E2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone I1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone I1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone I2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone I2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P3 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone P3 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R3 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone R3 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S1 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S1 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S2 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S2 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S3 Aperto | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | In | SPST | Portone S3 Chiuso | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Campo | SCP |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina interna portone P1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina esterna portone P1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina interna portone P2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina esterna portone P2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina interna portone P3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina esterna portone P3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina interna portone A1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
|  |  | Out | SPST | Abilitazione centralina interna portone A2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | SCP | Centralina portone |
| Altri sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In | SPST | Allarme Centralina monitoraggio radiologico da monitore Geiger Muller |  | X | X |  |  |  |  |  | CAER00179 | Centralina monitoraggio radiologico | SCP |
|  |  | In | SPST | Allarme Centralina monitoraggio radiologico da monitore Geiger Muller |  | X | X |  |  |  |  |  | CAER00179 | Centralina monitoraggio radiologico | SCP |
|  |  | In | SPST | Allarme Centralina monitoraggio radiologico da Monitore  in aria |  | X | X |  |  |  |  |  | CAER00179 | Centralina monitoraggio radiologico | SCP |
|  |  | In | SPST | Allarme Centralina monitoraggio radiologico da Monitore  su collettore |  | X | X |  |  |  |  |  | CAER00179 | Centralina monitoraggio radiologico | SCP |
|  |  | In | SPST | Allarme Centralina rivelazione incendi |  | X | X |  |  |  |  |  |  | Centralina rivelazione incendi | SCP |