## TOTALE
Somma delle masse |  |  |  |  | Attività al | [5 empty] | 2012-12-05
Componente | Quantitâ | Massa | Massa totale |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
| n | kg | kg |  | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq
Condensato-Tubazione <2" | 1 | 298 | 298 | verniciati | 0 | 247000 | 14000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 644000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Condensato-Tubazione > 2" | 1 | 14026 | 14026 | verniciati | 0 | 4024800 | 309600 | 0 | 120400 | 103200 | 0 | 5194400 | 0 | 34400 | 17200 | 0
Condensato-Valvole | 1 | 11064 | 11064 | verniciati | 0 | 971294.19 | 47567.33 | 0 | 9206.58 | 1534.43 | 0 | 425037.11 | 0 | 0 | 1534.43 | 0
Condensato-Pompa Centrifuga G2 | 3 | 2100 | 6300 | verniciati | 0 | 875160 | 65520 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 0
Condensato-Pompa centrifuga G11 | 2 | 200 | 400 | verniciati | 0 | 36990 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0
Condensato-Pompa centrifuga G3 | 1 | 3750 | 3750 | verniciati | 0.5 | 2 | 5.9 | 0 | 148 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimento-Tubazione <2" | 1 | 144 | 144 |  | 289800 | 1255800 | 3381000 | 0 | 24150 | 0 | 0 | 193200 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimento-Tubazione > 2" | 1 | 10607 | 10607 |  | 0 | 2635824 | 197440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49360 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimento-Valvole | 1 | 19730 | 19730 |  | 1035600 | 4038840 | 12254600 | 0 | 172600 | 0 | 0 | 776700 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimento-Pompa G13 | 3 | 7000 | 21000 |  | 2232000 | 8704800 | 26412000 | 0 | 372000 | 0 | 0 | 1674000 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimento-Pompa G15 | 2 | 250 | 500 |  | 165600 | 645840 | 1959600 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vapore-Tubazione <2" | 1 | 515 | 515 |  | 165180.4 | 77463172 | 6268274.4 | 0 | 16089 | 40758.8 | 0 | 99751.8 | 22524.6 | 21452 | 77227.2 | 0
Vapore-Tubazione > 2" | 1 | 17193 | 17193 |  | 2169160 | 1292204480 | 159407640 | 0 | 717360 | 0 | 0 | 3091480 | 1263920 | 990640 | 3603880 | 0
Vapore-Valvole | 1 | 16234 | 16234 |  | 0 | 4303439.5 | 312715 | 0 | 21649.5 | 16838.5 | 0 | 50515.5 | 0 | 0 | 2405.5 | 0
Turbina-Semicassa Valvole bypass | 2 | 1550 | 3100 |  | 31500 | 20833500 | 1399500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 25500 | 6000 | 6000 | 22500 | 0
Turbina-Valvola di by-pass | 8 | 1490 | 11920 |  | 0 | 1238400 | 48000 | 0 | 14400 | 19200 | 0 | 105600 | 0 | 0 | 4800 | 0
Turbina-Valvola emergenza primaria | 2 | 6600 | 13200 |  | 0 | 2700000 | 289800 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 10800 | 0
Turbina-Valvola emergenza secondaria | 2 | 4990 | 9980 |  | 43200 | 48200400 | 3780000 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 252000 | 79200 | 82800 | 271800 | 0
Turbina-Valvola parz. primaria | 4 | 950 | 3800 |  | 3382 | 2660000 | 186618 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1634 | 722 | 570 | 2166 | 0
Turbina-Cassa valvole parz. secondarie | 1 | 1800 | 1800 |  | 9900 | 6533400 | 473400 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 3900 | 9000 | 9300 | 30900 | 0
Turbina-Valvola parz. secondaria | 2 | 100 | 200 |  | 12000 | 7916500 | 539000 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 10500 | 4500 | 4000 | 14000 | 0
Condensatore-Fascio tubiero | 1 | 130325 | 130325 |  | 0 | 275355600 | 15607200 | 0 | 5574000 | 1114800 | 0 | 717931200 | 1114800 | 0 | 0 | 0
Totale |  |  | 296086 |  | 6157322.9 | 1762845241.69 | 232956990.63 | 0 | 7148477.08 | 1299331.73 | 0 | 730766790.41 | 2501666.6 | 1149162 | 4059213.13 | 0
2748884196.17

## Condensato - tubazione <2"
Data di rif. | 2012-12-05
Tubi <2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | <2" | 10900 |  |  | 100000 |  | 298
contaminazione superficiale specifica
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 2.47 | 0.14 |  | 0.05 | 0.01 |  | 6.44 | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 7.4597e-05 | 4.2282e-06 |  | 1.5101e-06 | 3.0201e-07 |  | 0.0001945 | 3.0201e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensato - tubazione >2"
Data di rif. | 2012-12-05
Tubi >2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | >2" | 23900 |  |  | 1720000 |  | 14026
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 2.34 | 0.18 |  | 0.07 | 0.06 |  | 3.02 |  | 0.02 | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 1.5015e-06 | 1.155e-07 |  | 4.4917e-08 | 3.85e-08 |  | 1.9378e-06 |  | 1.2833e-08 | 6.4167e-09
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensato-Valvole
Data di rif. | 2012-12-05
Valvole
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | 3/4"÷18" |  |  |  | 153443 |  | 11064
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 6.33 | 0.31 |  | 0.06 | 0.01 |  | 2.77 |  |  | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 5.1491e-06 | 2.5217e-07 |  | 4.8807e-08 | 8.1345e-09 |  | 2.2533e-06 |  |  | 8.1345e-09
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensato-Pompa Centrifuga G2
Data di rif. | 2012-12-05
Pompa centrifuga G2
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 3 |  | 158 | 142 | 600 | 156000 |  | 2100
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 1.87 | 0.14 |  | 0.01 |  |  | 0.13
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 8.0143e-06 | 6e-07 |  | 4.2857e-08 |  |  | 5.5714e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensato-Pompa Centrifuga G11
Data di rif. | 2012-12-05
Pompa centrifuga G11
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 |  | 564 | 500 | 863 | 13500 |  | 200
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 1.37 | 0.13 |  |  |  |  | 0.09
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 6.165e-05 | 5.85e-06 |  |  |  |  | 4.05e-06
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensato-Pompa G3
Data di rif. | 2012-12-05
Pompa centrifuga G3
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 |  | 320 | 239 | 290 |  |  | 3750
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq | Bq
|  |  | 0.5 | 2 | 5.9 |  | 148 |  |  | 142
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 1.3333e-07 | 5.3333e-07 | 1.5733e-06 |  | 3.9467e-05 |  |  | 3.7867e-05
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Alimento-Tubazione<2"
Data di rif. | 2012-12-05
Tubazione<2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | <2" | 6740 |  |  | 48300 |  | 144
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 6 | 26 | 70 |  | 0.5 |  |  | 4
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 4.1667e-05 | 0.00018056 | 0.00048611 |  | 3.4722e-06 |  |  | 2.7778e-05
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Alimento-Tubazione>2"
Data di rif. | 2012-12-05
Tubazione>2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | >2" | 15660 |  |  | 987200 |  | 10607
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 2.67 | 0.2 |  |  |  |  | 0.05
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 2.2655e-06 | 1.697e-07 |  |  |  |  | 4.2425e-08
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Alimento-Valvola
Data di rif. | 2012-12-05
Valvola
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 |  |  |  |  | 172600 |  | 19730
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 6 | 23.4 | 71 |  | 1 |  |  | 4.5
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 3.0411e-07 | 1.186e-06 | 3.5986e-06 |  | 5.0684e-08 |  |  | 2.2808e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Alimento-Pompa G13
Data di rif. | 2012-12-05
Pompa G13
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 3 |  | 355 | 205 | 284 | 124000 |  | 7000
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 6 | 23.4 | 71 |  | 1 |  |  | 4.5
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 8.5714e-07 | 3.3429e-06 | 1.0143e-05 |  | 1.4286e-07 |  |  | 6.4286e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Alimento-Pompa G15
Data di rif. | 2012-12-05
Pompa G15
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 |  | 109 | 83.5 | 88.5 | 13800 |  | 250
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 6 | 23.4 | 71 |  | 1 |  |  | 4.5
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 2.4e-05 | 9.36e-05 | 0.000284 |  | 4e-06 |  |  | 1.8e-05
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Vapore-Tubazione < 2"
Data di rif. | 2012-12-05
tubazione < 2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | <2" | 12580 |  |  | 107260 |  | 515
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 1.54 | 722.2 | 58.44 |  | 0.15 | 0.38 |  | 0.93 | 0.21 | 0.2 | 0.72
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 2.6913e-05 | 0.012621 | 0.0010213 |  | 2.6214e-06 | 6.6408e-06 |  | 1.6252e-05 | 3.6699e-06 | 3.4951e-06 | 1.2583e-05
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Vapore-Tubazione > 2"
Data di rif. | 2012-12-05
tubazione > 2"
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione. Peso, lunghezza esterna e superficie contaminata indicati pari al 20% del totale presente
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | >2" | 23700 |  |  | 1708000 |  | 17193
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 1.27 | 756.56 | 93.33 |  | 0.42 |  |  | 1.81 | 0.74 | 0.58 | 2.11 |  | 0.04 | 0.11
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 6.6481e-07 | 0.00039604 | 4.8855e-05 |  | 2.1986e-07 |  |  | 9.4748e-07 | 3.8737e-07 | 3.0361e-07 | 1.1045e-06 |  | 2.0939e-08 | 5.7582e-08
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Vapore-Valvole
Data di rif. | 2012-12-05
Valvole
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 |  |  |  |  | 240550 |  | 16234
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 17.89 | 1.3 |  | 0.09 | 0.07 |  | 0.21 |  |  | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 9.9181e-06 | 7.2071e-07 |  | 4.9895e-08 | 3.8807e-08 |  | 1.1642e-07 |  |  | 5.5439e-09
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-Semicassa valvoleByPass
Data di rif. | 2012-12-05
Semicassa valvole by-pass
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 |  | 366 | 50 | 100 | 75000 |  | 1550
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 0.21 | 138.89 | 9.33 |  | 0.03 |  |  | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.15
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 1.2194e-06 | 0.00080646 | 5.4174e-05 |  | 1.7419e-07 |  |  | 9.871e-07 | 2.3226e-07 | 2.3226e-07 | 8.7097e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-Valvole di by-pass
Data di rif. | 2012-12-05
Valvole di by-pass
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 8 |  | 100 | 100 | 50 | 60000 |  | 1490
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 2.58 | 0.1 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.22 |  |  | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 1.5584e-05 | 6.0403e-07 |  | 1.8121e-07 | 2.4161e-07 |  | 1.3289e-06 |  |  | 6.0403e-08
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-ValvoleEmergenzPrimaria
Data di rif. | 2012-12-05
Valvole emergenza primaria
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 |  | 100 | 150 | 80 | 90000 |  | 6600
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 15 | 1.61 |  | 0.03 |  |  | 0.28 |  |  | 0.06
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 2.0455e-05 | 2.1955e-06 |  | 4.0909e-08 |  |  | 3.8182e-07 |  |  | 8.1818e-08
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-valvolEmergenSecondaria
Data di rif. | 2012-12-05
valvola emergenza secondaria
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 |  | 100 | 130 | 80 | 90000 |  | 4990
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 0.24 | 267.78 | 21 |  | 0.19 |  |  | 1.4 | 0.44 | 0.46 | 1.51 |  |  | 0.04
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 4.3287e-07 | 0.00048297 | 3.7876e-05 |  | 3.4269e-07 |  |  | 2.5251e-06 | 7.9359e-07 | 8.2966e-07 | 2.7234e-06 |  |  | 7.2144e-08
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-valvola parz. Primaria
Data di rif. | 2012-12-05
valvola parz. primaria
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 4 | 40 |  |  | 160 | 950 |  | 950
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 0.89 | 700 | 49.11 |  | 0.13 |  |  | 0.43 | 0.19 | 0.15 | 0.57 |  |  | 0.05
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 8.4316e-06 | 0.0066316 | 0.00046525 |  | 1.2316e-06 |  |  | 4.0737e-06 | 1.8e-06 | 1.4211e-06 | 5.4e-06 |  |  | 4.7368e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-CassaValvParzSecond
Data di rif. | 2012-12-05
CassaValvParzSecond
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 | 80 |  |  | 150 | 30000 |  | 1800
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 0.33 | 217.78 | 15.78 |  | 0.77 |  |  | 0.13 | 0.3 | 0.31 | 1.03
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 1.65e-06 | 0.0010889 | 7.89e-05 |  | 3.85e-06 |  |  | 6.5e-07 | 1.5e-06 | 1.55e-06 | 5.15e-06
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Turbina-ValvolParziaSecondaria
Data di rif. | 2012-12-05
ValvolParziaSecondaria
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 2 | 30 |  |  | 250 | 25000 |  | 100
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  | 0.24 | 158.33 | 10.78 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.28 |  |  | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  | 2.16e-05 | 0.01425 | 0.0009702 |  | 2.7e-06 | 3.6e-06 |  | 1.89e-05 | 8.1e-06 | 7.2e-06 | 2.52e-05 |  |  | 9e-07
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)

## Condensatore-Fascio tubiero
Data di rif. | 2012-12-05
Fascio tubiero
|  |  | n. | diametro esterno | lunghezza esterna | larghezza esterna | altezza esterna | superficie contaminata | spessore mantello | Massa totale | note: somma delle superfici e delle masse; la contaminazione è la media pesata di ciascun tratto di tubazione.
|  |  |  | cm | cm | cm | cm | cm2 | cm | kg
|  |  | 1 |  |  |  |  | 111480000 |  | 130325
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2 | Bq/cm2
|  |  |  | 2.47 | 0.14 |  | 0.05 | 0.01 |  | 6.44 | 0.01
contaminazione di massa media componente
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
|  |  | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g | Bq/g
|  |  |  | 1.7057e-07 | 9.6681e-09 |  | 3.4529e-09 | 6.9058e-10 |  | 4.4473e-07 | 6.9058e-10
massa dell'isotopo radioattivo in 100 kg di materiale
|  |  | Fe-55 | Ni-59-63 | Co-60 | Sb-125 | Sr-90 | Ag-108M | Cs-134 | Cs-137 | Pu-238 | Pu-239-240 | Am-241 | Cm-244 | Eu-152 | Eu-154
attivita specifica Bq/g
g (isotopo radioattivo)
g (isotopo radioattivo)/100kg (materiale)